JDY-338可燃气体泄漏探测器使用说明书

一、技术指标

- 探测气体：天然气、液化气、工业甲烷

- 电    源：DC 12V直流电源或AC220V/50Hz家用电源

- 工作环境：温度:-10℃～+40℃；相对湿度：≤90%RH

- 声压范围：≥70dB/m

- 报警浓度：10-25%LEL

- 恢复浓度：8%LEL

- 报警方式：声光报警,切断燃气阀与输出联网信号

- 消耗功率：不大于5W

- 使用环境：室内使用，非防爆型

注：标定气样为CH4气体

二、安装位置：可燃气体报警器安装在距气源半径1.5m以内的合适位置

- 若用于检测液化气时，因液化气比空气重，报警器须安装在高出地面0.3M处。

- 若用于检测天然气时，由于天然气、煤气比空气轻，报警器须安装在接近天花板

0.3M处。

- 安装位置不要正处燃气灶上面，不要安放在排气扇、门窗边和浴室水汽较大处。

- 安装阀门控制器

（1）将阀门控制器安装于球阀的上面，控制器的卡口卡住球阀的手柄，控制器的转动轴要与球阀的转动轴一致，使控制器与球阀的转动灵活，以免损坏控制器或球阀。

（2）用螺丝和固定板把控制器固定在燃气管道上。

（3）将阀门控制器安装在液化气瓶上。

（4）用连接线把可燃气体报警器和阀门控制器连接起来。

三、 产品示意图　输出线说明：

绿灯闪烁为初始化状态；绿灯常亮为待机状态；红灯闪烁为报警状态;黄灯常亮为探测器有故障;黄灯不闪烁为机械手关闭后未复位．黄灯闪烁为机整机正常待机．

引出线说明:

- 带插头粗黑线为220V输入插头.

- 红线接DC12V电源正极,黑线接DC12V电源负极.

3. 联网输出:黄线为继电器输出的公共点,绿线为继电器输出的常闭接点,蓝线为继电器输出的常开接点。

四、 外壳结构：四合一；外观尺寸：120mm（L）X70mm（W）X42mm（H）；重 量：338g

五、工作、测试及维护程序

- 按下＂检测＂按钮，检查声光报警，信号输出应完全正常．

- 将可燃气体探测器电源插头插入电源插座中。（或接入12V DC电源）

- 通电后，探测器将会打开阀门，约15秒后，绿色指示灯点亮。

- 探头进入预热状态，绿色发光二极管每秒闪烁一次，约三分钟后，蜂鸣器发出“嘀—”的一声，电路进入稳定的工作状态。绿色指示灯点亮，表示电路正常工作。橙色指示灯闪烁。如蜂鸣器长鸣且绿色发光二极管不发光，橙色故障灯常亮，则表示可燃探头已损坏，应切断电源并与售后服务中心联系。

- 按住＂复位／检测＂按键，开始进行自检，声光报警输出，控制器开始关闭阀门，橙色指示灯熄灭，表示阀门已经关闭。再次按住＂复位／检测＂按键，听到蜂鸣器发出‘嘀-’的一声，阀门控制器开始打开阀门。橙色指示灯闪烁，表示阀门已经打开。可依次循环。

- 报警器探测到可燃气体泄漏后，红色发光二极管闪烁发光，同时蜂鸣器发出“嘀－嘀”报警声，延时约10秒阀门控制器关闭阀门，联网信号输出。可燃气体排除后，报警器自动恢复正常工作状态。需要打开阀门控制器，需要按住＂复位／检测＂阀按键，听到蜂鸣器发出‘嘀’的一声，阀门控制器打开阀门。

- 如果可燃气体探测器单用户使用时，可把联网信号的常开点当作开关控制窗式排气扇将泄漏气体排出窗外。

- 如果可燃气体探测器动作异常，请把电源关闭再打开。如仍异常,请与售后服务中心联系。

六、人工检测方法

- 按下＂复位／检测＂按钮，发出声光报警，并输出各点联动信号，每星期检测一次。

七、简易保养

- 每隔6个月便需清洁一次以保持良好的工作状态，先关掉电源，用软毛刷轻扫灰尘，再启动电源即可。

八、警情处理：当环境空气中可燃气体浓度达到或超过报警设置浓度，报警器将进入持续报警状态，这时应：

- 立即关闭管道气栓。

- 立即打开窗户使室内空气流通。

- 熄灭所有火源及一切能产生火花的物品（如开打火机、划火柴等）。

- 检查气体泄漏原因，并及时通知相关部门及相关专业人员处理。

九、注意事项

- 灰尘会令报警器灵敏度减退，请根据上述保养说明去除灰尘即可。

- 非正常气温也许会导致误鸣，只需令空间空气流通，报警器便会自动恢复正常工作状态。

- 避免在报警器附近大量使用固发喷胶、杀虫剂、油漆粘接剂、稀释剂酒精等。

- 本产品正常使用寿命为5年,恶劣环境条件下使用寿命为3年,过期后请重新检测.